|  | ......... St .................. € .................. € GEZE MBZ 300 N 10 Modulare Bus Notstromsteuerzentrale für RWA und Lüftung. Zur Steuerung von 24 V DC Elektroantrieben mit einer Gesamtstromaufnahme von 10 Ampere. Die Zentrale ist um - variabel kombinierbare Lüftergruppen mit hinterlegbaren Prioritäten - variabel konfigurierbare Alarmgruppen mit Prioritäten und Abhängigkeiten der Meldelinien - Meldelinien - Brandabschnitte erweiterbar und bietet eine flexible Anpassung an bauseitige Anforderungen. Die Programmierung von Brandabschnitten ist ohne Software möglich und ermöglicht so eine schnelle und einfache Installation. Die Zentrale verfügt über 8 freie Plätze für weitere Module und ist daher erweiterbar um: - Lüftergruppen (Drive Modul DM) - Alarmgruppen (Sensor Modul SM) - Meldelinien (Sensor Modul SM) - windrichtungsabhängige Ansteuerung Automatisches Ladegerät für temperaturkompensierte Ladung mit Überwachung der Ladeeinrichtung Automatische Umschaltung von Netz- auf Batteriebetrieb Notstromversorgung mit Akku 2 x 12 V für min. 72 Stunden Erste Bedienebene auf den einzelnen Modulen Alle Alarmlinien sind leitungsüberwacht und bieten so hohe Sicherheit Potentialfreier parametrierbarer Meldekontakt je Alarmgruppe für Alarm oder Störung Eine Alarmgruppe mit: Auswertung von leitungsüberwachten Meldelinien Anschluss von automatischen Meldern mit Leitungsüberwachung in - max. zwei separat ausgewerteten Linien - max. jeweils 10 St. Anschlussmöglichkeit eines leitungsüberwachten externen potentialfreien Kontakts, z.B. BMA Anschluss von RWA-Tastern mit Leitungsüberwachung Eingänge für Lüftertaster Eigenschaften des Tasters parametrierbar für - Totmann oder Selbsthaltung - Schrittautomatik - Lüftungsautomatik Potentialfreier parametrierbarer Meldekontakt für Alarm oder Störung Busverknüpft und konfigurierbar über Software Statusanzeige des Moduls und der angeschlossenen Komponenten über LEDs für hohen Bedienkomfort bei Installation und Wartung. 1 Lüftergruppe DM Jede Lüftergruppe steuert maximal 10 Ampere Schaltstrom Parametrierbare Meldeeingänge - als Sperreingang für Folgesteuerung - als Eingang zur Rückmeldung der Endlagen AUF und ZU In Verbindung mit LED-Anzeigen z.B. auf dem Lüftertaster zur Anzeige des Fensterstatus für die Lüftergruppe „offen“ oder „geschlossen“ Eigenschaften der Taster parametrierbar für - Totmann oder Selbsthaltung - Schrittautomatik - Lüftungsautomatik Motoranschluss mit Leitungsüberwachung Versorgung von Haltemagneten möglich Ansteuerung von Druckgasgeneratoren Kurzschlusssicher durch KFZ-Flachsicherung Busverknüpft und konfigurierbar über Software Direkte Ansteuerung des Moduls durch Bedienebene auf dem Modul für komfortable Inbetriebnahme Statusanzeige des Moduls und der angeschlossenen Komponenten über LEDs für hohen Bedienkomfort bei Installation und Wartung Anschlussmöglichkeiten: - Regen-Windsteuerung - Rauchmelder und/oder Wärmedifferenzmelder - RWA-Taster FT 4 - Lüftertaster mit oder ohne LED Funktionsanzeige - Alarmeingang für externe Auslösung (BMZ) - optional: weitere Alarmgruppen (SM) - optional: weitere Lüftergruppen (DM) Technische Daten: Eingangsspannung: 230 V AC Ausgangsspannung: 24 V DC +-5 % im Regelbetrieb Programmierung von Brandabschnitten ohne Software möglich Integrierte Serviceintervallanzeige Schutzart: IP 54 Ausgangsstrom max. 10A Gebaut nach EN12010-9 und 10 VdS-gerechte Ausführung (G 512004) Stahlschrank mit Doppelbart Verschluss, grau lackiert (RAL 7035) Breite: 400 mm Höhe: 500 mm Tiefe: 200 mm |
| --- | --- |
|  | ......... St .................. € .................. € GEZE MBZ 300 Drivemodul DM Zur Verwendung in der Modularen Bus Notstromsteuerzentrale GEZE MBZ 300 Zur Steuerung von 24 V DC Elektroantrieben 10 Ampere Schaltstrom Parametrierbare Meldeeingänge - als Sperreingang für Folgesteuerung - als Eingang zur Rückmeldung der Endlagen AUF und ZU In Verbindung damit mit LED Anzeigen z.B. auf dem Lüftertaster zur Anzeige des Fensterstatus für die Lüftergruppe „offen“ oder „geschlossen“ Eigenschaften der Taster parametrierbar für - Totmann oder Selbsthaltung - Schrittautomatik - Lüftungsautomatik Motoranschluss mit Leitungsüberwachung Versorgung von Haltemagneten möglich Ansteuerung von Druckgasgeneratoren Kurzschlusssicher durch KFZ-Flachsicherung Busverknüpft und konfigurierbar über Software Direkte Ansteuerung des Moduls durch Bedienebene auf dem Modul für komfortable Inbetriebnahme Statusanzeige des Moduls und der angeschlossenen Komponenten über LEDs für hohen Bedienkomfort bei Installation und Wartung |
|  | ......... St .................. € .................. € GEZE MBZ 300 Drivemodul (Erweiterung) DME Zur Verwendung in der Modularen Bus Notstromsteuerzentrale GEZE MBZ 300 Zur Steuerung von 24 V DC Elektroantrieben 20 Ampere Schaltstrom Parametrierbare Meldeeingänge - als Sperreingang für Folgesteuerung - als Eingang zur Rückmeldung der Endlagen AUF und ZU In Verbindung damit mit LED Anzeigen z.B. auf dem Lüftertaster zur Anzeige des Fensterstatus für die Lüftergruppe „offen“ oder geschlossen“ Eigenschaften der Taster parametrierbar für - Totmann oder Selbsthaltung - Schrittautomatik - Lüftungsautomatik Motoranschluss mit Leitungsüberwachung Versorgung von Haltemagneten möglich Ansteuerung von Druckgasgeneratoren Kurzschlusssicher durch KFZ-Flachsicherung Für den Anschluss der Antriebe sind Reihenklemmen erforderlich Busverknüpft und konfigurierbar über Software Direkte Ansteuerung des Moduls durch Bedienebene auf dem Modul für komfortable Inbetriebnahme Statusanzeige des Moduls und der angeschlossenen Komponenten über LEDs für hohen Bedienkomfort bei Installation und Wartung |
|  | ......... St .................. € .................. € GEZE MBZ 300 Set Reihenklemmen Zur Verwendung in der Modularen Bus Notstromsteuerzentrale GEZE MBZ 300 Zum Anschluss von Antrieben mit größerem Kabeldurchmesser, z.B. am DME |
|  | ......... St .................. € .................. € GEZE MBZ 300 Sensormodul SM Zur Verwendung in der Modularen Bus Notstromsteuerzentrale GEZE MBZ 300 Zur Auswertung von leitungsüberwachten Meldelinien, Bildung von Brandabschnitten und zur Lüftungsansteuerung Anschluss von automatischen Meldern mit Leitungsüberwachung in- max. zwei separat ausgewerteten Linien - max. jeweils 10 St. Anschluss eines leitungsüberwachten externen potentialfreien Kontakts z.B. BMA Anschluss von RWA-Tastern GEZE FT4 mit Leitungsüberwachung Eingänge für Lüftertaster Eigenschaften der Taster parametrierbar für - Totmann oder Selbsthaltung - Schrittautomatik - Lüftungsautomatik Potentialfreier Meldekontakt für Alarm oder Störung parametrierbar Busverknüpft und konfigurierbar über Software Statusanzeige des Moduls und der angeschlossenen Komponenten über LEDs für hohen Bedienkomfort bei Installation und Wartung. |
|  | ......... St .................. € .................. € GEZE MBZ 300 Wettermodul WM Zur Verwendung in der Notstromsteuerzentrale GEZE MBZ 300 Zur Auswertung von Wettersensorik und / oder zur windrichtungsabhängigen Ansteuerung von RWA-Fenstern (NRWG). Anschließbare Komponenten für unterschiedliche Anforderungen: GEZE Regen-Wind-Steuerung mit potentialfreien Kontakten für Lüftung Regensensor GC 401 RS und Windsensor GC 402 WVS mit Einstellung der max. Windgeschwindigkeit für Lüftung über die MBZ 300 Software Regensensor GC 401 RS und Windsensor GC 402 WVS und Windrichtungssensor GC 403 WDS als komplette windrichtungsabhängige Ansteuerung für NRWG nach EN 12101 Teil 2 Die Einstellungen erfolgen über die MBZ 300 Software. Statusanzeige des Moduls und der angeschlossenen Komponenten über LEDs für hohen Bedienkomfort bei Installation und Wartung |
|  | ......... St .................. € .................. € GEZE MBZ 300 Relaismodul ERM Zur Verwendung in der Notstromsteuerzentrale GEZE MBZ 300 6 potentialfreie parametrierbare Meldekontakte zur Signalweiterleitung von Alarm, Störung oder Lüftungssignalen Die Einstellungen erfolgen über die MBZ 300 Software. Statusanzeige des Moduls und der angeschlossenen Komponenten über LEDs für hohen Bedienkomfort bei Installation und Wartung |
|  | ......... St .................. € .................. € GEZE MBZ 300 CAN Modul Zur Verknüpfung mehrerer MBZ 300 Es wird je ein CAN Modul pro zu verknüpfende Zentrale benötigt. Die Einstellung erfolgt über die MBZ 300 Software. Möglichkeiten: übergeordnete Alarmgruppen übergeordnete Lüftungsgruppen übergeordnete Wettergruppen |
|  | ......... St .................. € .................. € GEZE MBZ 300 Powererweiterungsmodul PME Zur Verwendung in der Modularen Bus Notstromsteuerzentrale GEZE MBZ 300 Zur Erweiterung der Gesamtstromabgabe Statusanzeige der Stromversorgung über LED |
|  | ......... St .................. € .................. € GEZE MBZ 300 Netzteil PS 10 A Zur Verwendung in der Modularen Bus Notstromsteuerzentrale GEZE MBZ 300 Zur Erweiterung der Gesamtstromabgabe Ausgangsstrom 10A |
|  | ......... St .................. € .................. € GEZE MBZ 300 Netzteil PS 24 A Zur Verwendung in der Modularen Bus Notstromsteuerzentrale GEZE MBZ 300 Zur Erweiterung der Gesamtstromabgabe Ausgangsstrom 24A |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE RWA-Taster FT 4 K/24 V DC für manuelle Alarmauslösung mit Alarm- und Reset-Taste und LED-Anzeige für "Feueralarm", "Betrieb", "Fenster Auf" und "Störung", in verschließbarem Aufputzgehäuse mit Aufschrift "Rauchabzug", mit Einschlagscheibe, Kunststoffgehäuse im Farbton: orange ähnlich RAL 2011 |
|  | ......... St .................. € .................. € GEZE RWA-Taster FT4 A/24 V DC – VdS für manuelle Alarmauslösung mit Alarm- und Reset-Taste und LED-Anzeige für "Feueralarm", "Betrieb", "Fenster Auf" und "Störung", in verschließbarem Aufputzgehäuse mit Aufschrift "Rauchabzug", mit Einschlagscheibe, Druckgussgehäuse im Farbton Farbton: orange RAL 2011 (VdS-Zulassung) Alternativ: ( ) rot RAL 3000 ( ) blau RAL 5005 ( ) gelb RAL 1004 ( ) grau RAL 7035 ( ) Nebenbedienstelle, orange RAL 2011 (nur mit LED Alarm) ( ) Akustisch, orange RAL 2011 (mit Signalton bei Alarm, Störung) |
|  | ......... St .................. € .................. € GEZE Rauchmelder RM 1003/24 V DC mit Sockel für automatische Alarmauslösung bei Rauchentwicklung, VdS-gerechte Ausführung (G 205091) |
|  | ......... St .................. € .................. € GEZE Wärmedifferenzmelder WM 1005/24 V DC mit Socke für automatische Alarmauslösung bei Wärmeentwicklung, VdS-gerechte Ausführung (G 205092) |
|  | ......... St .................. € .................. € GEZE Rauchmelder GC 162 RWA mit Sockel Deckenmelder für automatische Alarmauslösung bei Rauchentwicklung, einfache Testung über integrierten Magnetsensor, Geprüft nach EN 54-7 |
|  | ......... St .................. € .................. € GEZE Wärmedifferenzmelder GC 163 RWA mit Sockel Deckenmelder für automatische Alarmauslösung bei Wärmeentwicklung, einfache Testung über integrierten Magnetsensor, Geprüft nach EN 54-5 |
|  | ......... St .................. € .................. € GEZE Lüftertaster für Lüftungsbetrieb ( ) AS 500 Lüftertaster LTA-24-AZ mit Funktionstasten „Auf-Zu“ und LED Funktionsanzeige, Schutzart IP40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz, ( ) AP ( ) UP |
|  | ......... St .................. € .................. € GEZE Raumtemperaturregler E 70 für die automatische Steuerung der Raumtemperatur Einstellung der Raumtemperatur von 5 °C bis 30 °C und Umschalter Hand-Automatikbetrieb, (1 Stück) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Regensensor GC 240 RS zum automatischen Schließen der Fenster bei Regen im Lüftungsbetrieb, Regensensor (elektr. beheizt) mit integriertem Steuergerät (1 Stück) |
|  | ......... St .................. € .................. € GEZE Regen-Wind-Steuerung zum automatischen Schließen der Fenster bei Regen/Wind im Lüftungsbetrieb, bestehend aus Wetterstation mit Regen- und Windsensor (elektr. beheizt), Steuergerät (1 Stück) |
|  | BEMERKUNG: Elektrische Leitungsverlegung und Anschluss bauseits durch Elektrofirma nach GEZE-Kabelplänen. Der verwendete Kabeltyp ist mit den örtlichen Abnahmebehörden festzulegen. |
|  | ......... St .................. € .................. € GEZE Wettersensorik bestehend aus ( ) Regensensor GC 401 RS ( ) Windsensor GC 402 WVS ( ) Windrichtungssensor GC 403 WDS (Regen- und Windsensor erforderlich) Zur automatischen Regen-Wind-Steuerung des Lüftungsbetriebs und / oder windrichtungsabhängige Ansteuerung für NRWG (Einstellung über die MBZ 300 Software) |
| 1.20 | ......... St .................. € .................. € Einbau und Funktionsprüfung Einbau und Funktionsprüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen. |
| 1.21 | ......... St .................. € .................. € Inbetriebnahme und Abnahme Abnahme der gesamten RWA-Anlage durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen und Übergabe der Abnahmeprotokolle. |
| 1.22 | ......... St .................. € .................. € Servicewartung Kompakt Wartung und Prüfung von RWA-Anlagen (Eventualposition) Servicepaket für Wartung und Prüfung nach ASR A1.6, DIN 18232 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre |
| 1.23 | ......... St .................. € .................. € Servicewartung Komfort Servicewartung (Eventualposition) Servicepaket für Wartung und Prüfung nach ASR A1.6, DIN 18232 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre |
| 1.24 | ......... St .................. € .................. € Lieferung und Montage Elektroverkabelung bauseits durch Elektrofirma nach GEZE Kabelplan. Lieferung Montage und Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Durchführung einer Sicherheitsanalyse, Einweisung des Betreibers in die Funktion der Anlage und Übergabe der Dokumentationen. Jährliche Wartung und technische Prüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen inkl. Dokumentation der Prüfung in einem Prüfbuch. |