|  | ...................... St ............................ € ....................... € Antipanik-Drückersperrschloss Set GEZE IQ lock EM Selbstverriegelndes Antipanik-Drückersperrschloss GEZE IQ lock EM für 1-flügelige Türen geprüft und zugelassen nach EN 179 und EN 1125 Panikentriegelung über Drücker bzw. Panikstange; Wechselfunktion zur Entriegelung von außen Geteilte und separierte Kreuzfalle für den absolut last- und klemmfreien Riegelausschluss auch unter Vorlast! Der elektrisch einkuppelbare Außendrücker (Arbeitsstromprinzip) ermöglicht die Entriegelung von außen. Durch permanentes Einkuppeln des Außendrückers lässt sich ein Tagbetrieb mit Daueroffenstellung realisieren. Daher gut mit Zutrittskontrollsystemen kombinierbar. Alle erforderlichen Kontakte sind im Schloss integriert und als potentialfreie Meldung auswertbar: Riegelkontakt (bei 95 % Riegelausschluss) Drückerkontakt (bei Drückerbetätigung der Panikseite 10°) Zylinderkontakt Hilfsfallenkontakt (Tür offenstehend/Türblatt einliegend) Freigabekontakt (Außendrücker eingekuppelt) Vorgerichtet zum Einbau von Profil-Schließzylindern und mit 9 mm Vierkantnuss. Geschlossener und korrosionsgeschützter Stahl-Schlosskasten in DIN-Abmessungen, Stulp vom Schloss aus Edelstahl Für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen bzw. in Brandschutztüren wird noch zusätzlich der Beschlag nach EN179 bzw. EN 1125 benötigt. Es dürfen nur nach EN 179 und EN 1125 gemeinsam geprüfte und zugelassene Komponenten verbaut werden! Zugelassene Beschläge entnehmen Sie bitte den aktuell gültigen Zertifikatsversionen zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit 0757-CPR-229-7013137-5-2 / 0757-CPR-229PANIK-7013137-4. Nennbetriebsspannung: 24 V DC Stromaufnahme: 210 mA Lieferung im Set bestehend aus: 1 St. Drückersperr-Einsteckschloss IQ lock EM mit Stulp 1 St. Schließblech 1 St. Anschlusskabel 12-adrig; 10 m 1 St. Kabelübergang offen ( ) Türblatt DIN rechts auswärts öffnend / DIN links einwärts öffnend ( ) Türblatt DIN links auswärts öffnend / DIN rechts einwärts öffnend ( ) IQ lock EM 9235 (Entfernung 92 mm, Dornmaß 35 mm) ( ) IQ lock EM 9240 (Entfernung 92 mm, Dornmaß 40 mm) ( ) IQ lock EM 9245 (Entfernung 92 mm, Dornmaß 45 mm) ( ) IQ lock EM 7255 (Entfernung 72 mm, Dornmaß 55 mm) ( ) IQ lock EM 7265 (Entfernung 72 mm, Dornmaß 65 mm) ( ) IQ lock EM 7280 (Entfernung 72 mm), Dornmaß 80 mm) ( ) IQ lock EM 7210 (Entfernung 72 mm, Dornmaß 100 mm) Zubehör: ( ) 1 St. Netzteil 24 V DC Id.-Nr. 109637 ( ) 1 St. GEZE Panikstangen (EN 1125) konfigurierbar Id.-Nr. 119005 Zur Sicherstellung aller Funktionen des IQ lock EM ist ein Türschließer an der Tür anzubringen. ( ) 1 St. TS 5000 Id.-Nr. 027333 |
| --- | --- |