|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Schnittstellenmodul GEZE IO 420 Modul zur Anbindung nicht busfähiger Geräte über Ein- und Ausgangsklemmen oder CAN-Bus an BACnet MS/TP. Hutschienengehäuse Kunststoff für Installation im Schaltschrank oder in der Zwischendecke Unterstützt das BACnet Standardized Device Profile B-ASC 4 integrierte Relais, jedes mit einem potentialfreiem Wechselkontakt zum Ausführen von Schaltfunktionen 4 integrierte Eingänge, zum Auslösen von Schaltfunktionen bzw. Absetzen von Meldungen Schnittstelle für die Anbindung an das BUS System von GEZE Drehtürantrieben oder Schiebetürantrieben Konfiguration der Einstellungen über das GEZE Serviceterminal ST 220 Einstellbare Modultypen zur flexiblen Anbindung unterschiedlicher Produkte und Gewährleistung der jeweils passenden Funktion Verbindung zwischen den Schnittstellenmodulen über RS485 Schnittstelle in Linientopologie Anbindung von bis zu 31 Geräten pro MS/TP Segment Die Verdrahtung muss dem BACnet und MS/TP EIA-485 Netzwerk Standard erfüllen und wie folgt spezifiziert sein: Geschirmtes, paarweise verdrilltes Kabel. Impedanz 100-130 Ohm. Kapazität zwischen den Adern < 100 pF/m (30 pF/ft). Kapazität zwischen Ader und Schirm < 200 pF/m (60 pF/ft). Die maximale Länge eines einzelnen Segments ist 900 m (AWG18 Kabel; Aderquerschnitt 0,82 mm²). Bei großen Kabellängen muss ggf. ein Verstärker im Bus integriert werden um die Funktion zu gewährleisten. Technische Daten: Abmessungen 107 x 111 x 59 mm (B x H x T) Betriebsspannung 24 V DC Betriebstemperatur -20 bis +80 °C LEDs 1(rot), 2(gelb), 3(rot), 4(grün), 5(grün), 6(gelb), in(grün), out(rot) Schnittstellen CAN Bus ST 220 (Parametriertool GEZE) GEZE Bus 2 BACnet RS485 4 Eingänge 4 Ausgänge Dip-Schalter CAN Abschlusswiderstand 120 Ohm BACnet Abschlusswiderstand 120 Ohm GEZE Bus Abschlusswiderstand 120 Ohm Network Bias Micro SD Karte FAT16/32-Fileformat für Parametrierung und Änderung der Einstellungen über PC Reset Taster Wiederherstellung Werkseinstellungen |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Konfiguration der Schnittstellenmoduls IO 420 ( ) Anbindung einer automatischen Tür über Ein- und Ausgangskontakte Austausch der Daten über BACnet MS/TP mit Gebäudeautomationssoftware inkl. folgender Funktionen: Rückmeldung der Betriebsmodi Bedienung der Betriebsmodi Zustandsveränderung Tür freigeben/ öffnen und Kurzzeitfreigabe Zustandsrückmeldung Tür offen/geschlossen, verriegelt, entriegelt Einstellung einer vollen und reduzierten Öffnungsweite ( ) Anbindung einer automatischen Tür über CAN Bus Austausch der Daten über BACnet MS/TP mit Gebäudeautomationssoftware inkl. folgender Funktionen: Rückmeldung der Betriebsmodi Bedienung der Betriebsmodi Zustandsveränderung Tür freigeben/ öffnen und Kurzzeitfreigabe Zustandsrückmeldung Tür offen/geschlossen, verriegelt, entriegelt Einstellung einer vollen und reduzierten Öffnungsweite Rückmeldung aller vorhandenen Event- und Fehlermeldungen in Fließtext ( ) Anbindung einer Karusselltür Austausch der Daten über BACnet MS/TP mit Gebäudeautomationssoftware inkl. folgender Funktionen: Rückmeldung der Betriebsmodi Bedienung der Betriebsmodi Rückmeldung aller vorhandenen Event- und Fehlermeldungen in Fließtext ( ) Anbindung eines RWS Terminals Austausch der Daten über BACnet MS/TP mit Gebäudeautomationssoftware inkl. folgender Funktionen: Zustandsveränderung Tür freigeben/ öffnen und Kurzzeitfreigabe Zustandsrückmeldung Tür freigegeben, kurzzeitig freigegeben, gesichert Zustandsrückmeldung Tür offen, geschlossen Qualifizierte RWS-Meldungen ( ) Anbindung eines automatischen Türantriebs und RWS Terminals über ein BUS System Austausch der Daten über BACnet MS/TP mit Gebäudeautomationssoftware inkl. folgender Funktionen: Zustandsveränderung Tür freigeben/ öffnen und Kurzzeitfreigabe (RWS) Zustandsrückmeldung Tür freigegeben, kurzzeitig freigegeben, gesichert (RWS) Zustandsrückmeldung Tür offen, geschlossen Qualifizierte RWS-Meldungen (RWS) Rückmeldung der Betriebsmodi Bedienung der Betriebsmodi Rückmeldung aller vorhandenen Event- und Fehlermeldungen in Fließtext ( ) Anbindung eines automatischen Fensterantriebs Austausch der Daten über BACnet MS/TP mit Gebäudeautomationssoftware inkl. folgender Funktionen: Zustandsveränderung Fenster öffnen, schließen, stopp Zustandsrückmeldung Fenster offen, geschlossen ( ) Anbindung einer Feststellanlage Austausch der Daten über BACnet MS/TP mit Gebäudeautomationssoftware inkl. folgender Funktionen: Zustandsrückmeldung Tür offen/geschlossen Zustandsveränderung Tür schließen ( ) Anbindung eines Arbeitsstromtüröffners Austausch der Daten über BACnet MS/TP mit Gebäudeautomationssoftware inkl. folgender Funktionen: Zustandsrückmeldung Tür offen/geschlossen Zustandsveränderung Tür öffnen, Tür schließen, Kurzzeitfreigabe ( ) Anbindung eines Ruhestromtüröffners Austausch der Daten über BACnet MS/TP mit Gebäudeautomationssoftware inkl. folgender Funktionen: Zustandsrückmeldung Tür offen/geschlossen Zustandsveränderung Tür öffnen, Tür schließen, Kurzzeitfreigabe ( ) Anbindung eines elektrischen Schlosses / elektromechanischen Schlosses Austausch der Daten über BACnet MS/TP mit Gebäudeautomationssoftware inkl. folgender Funktionen: Zustandsrückmeldung Tür offen/geschlossen Zustandsveränderung Tür öffnen, Tür schließen, Kurzzeitfreigabe |